## Muster LV
Muster LV zur Ausschreibung von Sanierungsmaßnahmen in Leitungen
Angebotslangtext
Datum:
Angebotsnummer:
Sanierung von Leitungen mit Schlauchliner Wanddicke 4 mm
(erhöhte statische Anforderung)
Bauvorhaben:
Allgemeines
- Es darf nur ein Schlauchliner - System mit DIBt-Zulassung zum Einsatz kommen.
- Der Einbau erfolgt unter Einsatz einer Inversionstrommel oder einer Wassersäule.
Abweichungen hiervon bedürfen einer Sondergenehmigung des Auftraggebers.
- Es dürfen ausschließlich farblich pigmentierte EP-Harzsysteme verwendet werden.
1. Voruntersuchung und HD-Reinigung
|  |  |  | ME |  | EUR | Gesamtsumme
Pos.1.1
An- und Abfahrtskosten eines Rohrreinigungsfahrzeuges für
Spül- und Inspektionseinsätze zur Vorerkundung der zu
sanierenden Abwasserleitung; inkl. Kameraanlage und
1 Mann Bedienpersonal.
pauschal
Pos. 1.2
Einsatzzeit des v.g. Einsatzfahrzeuges zur Feststellung des
baulichen Zustandes und Erarbeitung der erforderlichen
Voraussetzungen und Vorbereitungen für die evtl. Sanierung.
Die Abrechnung erfolgt je angebrochene 15 Minuten.
| Std. |  |  | pro Std.
|  |  | Summe Abschnitt 1 |  |  |  | 0
2. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung
Pos. 2.1:
An- und Abtransport aller notwendigen Geräte und Einrichtungen;
Verkehrssicherung in dem für Tages-/Wanderbaustellen üblichen
Maß für die erforderliche Sanierungsanlage; für den Einzelauftrag
pauschal
|  |  | Summe Abschnitt 2 |  |  |  | 0
3. Reinigung der Leitungen
Pos. 3.1:
Reinigung der Leitungen mit einem geeigneten
Reinigungsgerät in einem für das Verfahren nötigen Maß.
Die notwendige Wassergestellung erfolgt kostenlos durch
den Auftraggeber.
| Meter |  |  | pro Mtr. |  |  | 0
Pos.3.2:
Reinigungs- und Absaugarbeiten an Grund- bzw. Anschluss-
leitungen mit einem komb. Hochdruckspül-/ Saugfahrzeug falls
der bauliche Zustand ( z.B. Unterbögen, starke Ablagerungen )
dies für alle anstehenden Arbeiten erfordert.
| Std. |  |  | pro Std. |  |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 3 |  |  |  | 0
4. Fräsarbeiten mit einer Roboteranlage für Anschluss- und Grundleitungen
Pos. 4.1:
Einsatz Roboteranlage einschl.
Bedienpersonal zur Beseitigung von Hindernissen,
festen Ablagerungen, einragenden Anschlüssen sowie zum
Glätten von Versätzen als vorbereitende Arbeiten zur
Schlauchliner-Sanierung. Die Arbeitszeit beginnt mit Erreichen der
vereinbarten Baustelle.
Abgerechnet werden die tatsächlich geleisteten Roboterstunden.
| Std. |  |  | pro Std. |  |  | 0
Pos. 4.2:
Zulage auf die Pos. 4.1 bei Fräsarbeiten zur Beseitigung von
einragenden Stahlhindernissen, Bewehrungseisen, Stahl-/
Graugussleitungen oder ähnliches.
| Std. |  |  | pro Std. |  |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 4 |  |  |  | 0
5. Schlauchlinersanierung
Pos. 5.1:
Leitungssanierung DN 100 bis einschl. DN 250 mit einem farblich pigmentierten Epoxidharz
getränkten, nahtlosen Textilschlauch aus Polyester, kaschiert mit einer flexiblen,
nahtlosen PU-Folie (z.B. Verfahren BRAWOLINER).
Wandstärke im ausgehärteten Zustand mind. 4 mm; bogengängig bis zu 90°.
Vorhalten / Einsatz aller notwendigen Geräte, Einrichtungen und Personal.
Das Öffnen des Schlauchliners und das Öffnen seitlicher Zuläufe
wird nach den entsprechenden Positionen dieses Angebotes abgerechnet.
TV-Inspektion zwecks Feststellung des Ist-Zustandes vor der Sanierung
sowie spätere Abnahme des Liners nach der Fertigstellung mit einer
Minikamera einschl. Videoaufzeichnung.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
Pos. 5.2:
Zulage bei der Schlauchlinersanierung bei drückendem Grundwasser.
Diese Position beinhaltet den Mehraufwand für vorbereitende Arbeiten
und Maßnahmen; sowie die längeren Aushärtezeiten.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
Pos. 5.3 Materialkosten des Schlauchliners pro Laufmeter.
Die Abrechnung erfolgt nach den Gebrauchslängen.
Pos. 5.3.1:
Schlauchliner DN 100 lt. Bericht
| m | Brawoliner XT DN 100 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 5.3.2:
Schlauchliner DN 125 lt. Bericht
| m | Brawoliner XT DN 125 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 5.3.3:
Schlauchliner DN 150 lt. Bericht
| m | Brawoliner XT DN 150 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 5.3.4:
Schlauchliner DN 200 lt. Bericht
| m | Brawoliner XT DN 200 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 5.3.5:
Schlauchliner DN 250 lt. Bericht
| m | Brawoliner XT DN 200 |  |  | pro Mtr. |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 5 |  |  |  | 0
6. Öffnen von Zuläufen in Leitungen, mit Bögen
Pos. 6.1:
Öffnen seitl. Zuläufe
mit einer geeigneten Fräsanlage; nach Komplettaushärtung des Schlauchliners
Die Zuläufe sind so zu öffnen das die Betriebssicherheit gewährleistet ist.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
Pos. 6.2:
Öffnen des geschlossenen Endes des Schlauchliners und bündiges
Zurückfräsen auf die Rohrwandung des Hauptkanals mit
einer geeigneten Fräsanlage.
Das Ende des Schlauchliners sind so zu öffnen das die Betriebssicherheit gewährleistet ist.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 6 |  |  |  | 0
7. Wasserhaltungsarbeiten
Pos. 7.1:
Wasserhaltung für häusliches Abwasser mit einer Pumpe
und Schlauchleitung, die in den privaten, zugänglichen Revisionsschacht oder
Revisionsöffnung in der Bodenplatte eingesetzt werden
können. Im Einheitspreis sind alle Kosten für Bedienpersonal,
Geräte, Schläuche etc. eingerechnet.
Das häusliche Abwasser wird mittels Schlauchleitungen über
Straßeneinläufe und/oder Revisionsschächte der öffentlichen
Kanalisation wieder zugeführt. Das Abklemmen von Regen-
fallrohren, Abdichten von außenliegenden Bodenabläufen etc.
muss bauseitig geklärt werden.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 7 |  |  |  | 0
Zusammenstellung der Einzelabschnitte
|  |  |  | Abschnitt 1 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 2 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 3 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 4 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 5 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 6 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 7 |  |  | 0
|  |  |  | Nettogesamtsumme |  |  | 0
|  |  | Nettoangebotssumme |  |  |  | 0
|  |  | Mwst 19% |  |  |  | 0
|  |  | Bruttoangebotssumme |  |  |  | 0
Angebotserstellung:
Das Angebot wird abgegeben, vorbehaltlich etwaiger Erkenntnisse aus einer abschließenden TV-Inspektion
vor der Sanierung und basiert auf der Grundlage unserer allg. und zusätzlichen Geschäftsbedingungen.
Besonderheiten:
Qualitätsmanagement:
- Der Auftragnehmer hat den Nachweis zu erbringen, dass das Baustellenpersonal
im Umgang mit den Produkten, insbesondere mit dem Schlauchliner entsprechend
geschult ist (Schulungsnachweis des Herstellers) und der Einbau muss gemäß den
Kriterien der DIBt - Zulassung erfolgen.
- Die Tränkung des Liners muss unter Vakuum mit einer Imprägnieranlage
mit definiertem Walzenabstand erfolgen.
Bei der Angebotsabgabe wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
- | Für die Ausführung, Aufmaß, Abrechnung und Gewährleistung gelten die Regelwerke
der Bauindustrie und die entsprechenden Normen in ihrer jeweils gültigen Fassung.
- | Die Baustelle und die vorhandenen Zugänglichkeiten sind für das ausführende Personal und
die benötigten Geräte frei zugänglich und anfahrbar.
- | Die Zugänglichkeiten haben eine ausreichende Größe.
- | Die Schachtwände sind in gutem baulichem Zustand und in der Lage, den durch die
Windenabstützungen entstehenden Kräften standzuhalten.
- | Lageabweichungen des vorhandenen Kanals werden durch die Sanierung abgemindert,
aber nicht vollständig beseitigt.