## Muster LV
Muster LV zur Ausschreibung von Sanierungsmaßnahmen in Leitungen
Angebotslangtext
Datum:
Angebotsnummer:
Sanierung von Leitungen innerhalb von Gebäuden
Bauvorhaben:
Allgemeines
- Es darf nur ein Schlauchliner - System mit DIBt-Zulassung zum Einsatz kommen.
- Der Einbau erfolgt unter Einsatz einer Inversionstrommel oder einer Wassersäule.
Abweichungen hiervon bedürfen einer Sondergenehmigung des Auftraggebers.
- Es dürfen ausschließlich farblich pigmentierte EP-Harzsysteme verwendet werden.
1. Voruntersuchung und Reinigung
|  |  |  | ME |  | EUR | Gesamtsumme
Pos.1.1
Liefern und Vorhalten aller erforderlichen Geräte und Maschinen für die
Untersuchung und Reinigung der
instandzusetzenden Abwasser- oder Regenfallleitung; inkl. Kameraanlage und
1 Mann Bedienpersonal.
pauschal
Pos. 1.2
Einsatzzeit der v.g. Geräte und Maschinen zur Feststellung des
baulichen Zustandes und Erarbeitung der erforderlichen
Voraussetzungen und Vorbereitungen für die evtl. Instandsetzung.
Die Abrechnung erfolgt je angebrochene 15 Minuten.
| Std. |  |  | pro Std.
|  |  | Summe Abschnitt 1 |  |  |  | 0
2. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung
Pos. 2.1:
An- und Abtransport aller notwendigen Geräte und Einrichtungen;
Verkehrssicherung in dem für Tages-/Wanderbaustellen üblichen
Maß für die erforderliche Sanierungsanlage; für den Einzelauftrag
pauschal
Pos. 2.2:
Gestellung WC
Lieferung, Aufstellen, vorhelten und Abtransport einer Mobilen Toilette (z.B. Dixi, Toi-Toi oder vergleichbar)
| Stück |  |  | pro Woche |  |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 2 |  |  |  | 0
3. Vorbereitende und begleitende Leistungen
Pos. 3.1:
Herstellung Zugangspunkt zur Fallleitung
Stilllegung des Fallstangs.
Demontage von Entwässerungsobjekten, Lagerung und Montage nach der Instandsetzung
Schutz des Arbeitsbereiches (Auslegen/anbringen von Schutzvlies auf allen Flächen im Arbeitsbereich)
Verschließen des Zugangspunktes und Wiederinbetriebnahme nach Abschluss der Arbeiten.
| Std. |  |  | pro Std. |  |  | 0
Pos. 3.2:
Reinigung der Leitungen mit einem geeigneten
Reinigungsgerät in einem für das Verfahren nötigen Maß.
Entfernen loser Bestandteile und entfernen von Abwasserresten.
Die ggf. notwendige Wassergestellung erfolgt kostenlos durch
den Auftraggeber.
| Meter |  |  | pro Mtr. |  |  | 0
Pos. 3.3:
TV-Inspektion zwecks Feststellung des Ist-Zustandes vor der Sanierung
sowie spätere Abnahme des Liners nach der Fertigstellung mit einer
Minikamera einschl. Dokumentation.
Es sind alle Zu- und Abläufe zu dokumentieren und zu vermaßen.
| Meter |  |  | pro Mtr. |  |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 3 |  |  |  | 0
4. Schlauchliner-Instandsetzung
Lieferung und Einbau von DN 50 bis einschl. DN 200 mit einem farblich pigmentierten
Epoxidharz getränkten, nahtlosen Textilschlauch aus Polyester, kaschiert mit einer flexiblen,
nahtlosen PU-Folie (z.B. Verfahren BRAWOLINER).
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
Wandstärke im ausgehärteten Zustand mind. 2 mm; bogengängig bis zu 90°.
Vorhalten / Einsatz aller notwendigen Geräte, Einrichtungen und Personal.
Das Öffnen des Schlauchliners und das Öffnen seitlicher Zuläufe
wird nach den entsprechenden Positionen dieses Angebotes abgerechnet.
Pos. 4.1 Materialkosten des Schlauchliners pro Laufmeter.
Die Abrechnung erfolgt nach den Gebrauchslängen.
Pos. 4.1.1:
Schlauchliner DN 50 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT DN 50 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.2:
Schlauchliner DN 70 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT DN 70 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.3:
Schlauchliner DN 70 - 100 lt. Bericht
| m | Brawoliner 3D HT DN 70 - 100 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.4:
Schlauchliner DN 100 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT DN 100 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.5:
Schlauchliner DN 100 - 150 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT 3D DN 100 - 150 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.6:
Schlauchliner DN 125 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT DN 125 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.7:
Schlauchliner DN 125 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT XT DN 125 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.8:
Schlauchliner DN 150 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT DN 150 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.9:
Schlauchliner DN 150 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT XT DN 150 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.10:
Schlauchliner DN 150 - 225 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT 3D DN 150 - 225 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.11:
Schlauchliner DN 200 lt. Bericht
| m | Brawoliner HT DN 200 |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos. 4.1.12:
Schlauchliner DN 200 lt. Bericht
| m | Brawoliner XT DN 200 |  |  | pro Mtr. |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 4 |  |  |  | 0
5. Öffnen des Linerendes, der Zuläufe sowie Anbinden von Zuläufen in Leitungen
Pos. 5.1:
Öffnen des geschlossenen Endes des Schlauchliners und ggf. bündiges
Zurückfräsen auf die Rohrwandung des Hauptkanals mit
einem geeigneten Werkzeug
Das Ende des Schlauchliners sind so zu öffnen das die Betriebssicherheit gewährleistet ist.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
Pos. 5.2:
Öffnen seitl. Zuläufe
mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Fräsgeräte für Rohrleitungen), nach Komplettaushärtung des Schlauchliners
Die Zuläufe sind so zu öffnen das die Betriebssicherheit gewährleistet ist.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
Pos. 5.3:
Anbindung der Zuläufe mit einem DIBt-zugelassenen Verfahren (z. B. "BRAWOLINER Anschlussmanschette"
mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungs-Nr. Z-42.3-499)
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 5 |  |  |  | 0
6. Wasserhaltungsarbeiten
Pos. 6.1:
Wasserhaltung für häusliches Abwasser mit einer Pumpe
und Schlauchleitung, die in den privaten, zugänglichen Revisionsschacht oder
Revisionsöffnung in der Bodenplatte eingesetzt werden
können. Im Einheitspreis sind alle Kosten für Bedienpersonal,
Geräte, Schläuche etc. eingerechnet.
Das häusliche Abwasser wird mittels Schlauchleitungen über
Straßeneinläufe und/oder Revisionsschächte der öffentlichen
Kanalisation wieder zugeführt. Das Abklemmen von Regen-
fallrohren, Abdichten von außenliegenden Bodenabläufen etc.
muss bauseitig geklärt werden.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 6 |  |  |  | 0
Zusammenstellung der Einzelabschnitte
|  |  |  | Abschnitt 1 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 2 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 3 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 4 |  |  | #REF!
|  |  |  | Abschnitt 5 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 6 |  |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 7 |  |  | 0
|  |  |  | Nettogesamtsumme |  |  | #REF!
|  |  | Nettoangebotssumme |  |  |  | #REF!
|  |  | Mwst 19% |  |  |  | #REF!
|  |  | Bruttoangebotssumme |  |  |  | #REF!
Angebotserstellung:
Das Angebot wird abgegeben, vorbehaltlich etwaiger Erkenntnisse aus einer abschließenden TV-Inspektion
vor der Sanierung und basiert auf der Grundlage unserer allg. und zusätzlichen Geschäftsbedingungen.
Besonderheiten:
Qualitätsmanagement:
- Der Auftragnehmer hat den Nachweis zu erbringen, dass das Baustellenpersonal
im Umgang mit den Produkten, insbesondere mit dem Schlauchliner entsprechend
geschult ist (Schulungsnachweis des Herstellers) und der Einbau muss gemäß
den Kriterien der DIBt - Zulassung erfolgen.
- Die Tränkung des Liners muss unter Vakuum mit einer Imprägnieranlage
mit definiertem Walzenabstand erfolgen.
Bei der Angebotsabgabe wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
- | Für die Ausführung, Aufmaß, Abrechnung und Gewährleistung gelten die Regelwerke
der Bauindustrie und die entsprechenden Normen in ihrer jeweils gültigen Fassung.
- | Die Baustelle und die vorhandenen Zugänglichkeiten sind für das ausführende Personal und
die benötigten Geräte frei zugänglich und anfahrbar.
- | Die Zugänglichkeiten haben eine ausreichende Größe.
- | Die Schachtwände sind in gutem baulichem Zustand und in der Lage, den durch die
Windenabstützungen entstehenden Kräften standzuhalten.
- | Lageabweichungen des vorhandenen Kanals werden durch die Sanierung abgemindert,
aber nicht vollständig beseitigt.